«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО  «АЛЬФАПОЛ»

_____________  Ю.Д. Гончаров

Главный технолог

ООО  «АЛЬФАПОЛ»

_____________  В.И. Малахов

« 30 » января 2016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Оштукатуривание стен.

Смесь сухая штукатурная радиоэкранирующая магнезиально-шунгитовая

«АЛЬФАПОЛ  ШТ-1»        В3.5  F35 Пк1-Пк2

ТУ 5745-004-82166262-2004

Санкт-Петербург

Издание № 3,  январь 2016 г

## 1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана для технологического процесса выравнивания и защиты от электромагнитных полей промышленной частоты стен и потолков с помощью  смеси сухой штукатурной настенной на магнезиально-шунгитовом вяжущем «АЛЬФАПОЛ  ШТ-1» В3.5  F35 Пк1-Пк2, ТУ 5745-004-82166262-2004, по существующим бетонным, каменным, оштукатуренным основаниям в отапливаемых (неотапливаемых) помещениях со средней интенсивностью механических воздействий, средней интенсивностью воздействия жидкостей и высокими требованиями по гигиене.

Состав рекомендован для объектов промышленного и гражданского строительства, предприятий электронной промышленности, серверных, вычислительных центров, помещений дежурных сил армии и силовых структур, диспетчерских, переговорных пунктов. В медицинских оздоровительных центрах применяется для помещений реабилитации с релаксационно-оздоравливающим эффектом.

Технологическая карта предназначена для выполнения работ как в новом строительстве, так и для реконструкции, капитального или текущего ремонта.

Объемы работ, для которых применима технологическая карта:  точечный или текущий ремонт (выбоины, сколы, отслоения); устройство штукатурки вновь возведённых зданий для дальнейшей отделки кафельной плиткой, лакокрасочными материалами и т.п.

Сухая штукатурная строительная смесь в комплекте, необходимом для работы, поставляется с завода-изготовителя: ООО «АЛЬФАПОЛ», Россия 196600 г. Санкт-Петербург,  г. Пушкин,  ул. Автомобильная, д. 9 литер «А». Почтовый адрес офиса: 196135 г. Санкт-Петербург ул. Ленсовета, д.5. непосредственно на  объект (паллеты, 40 мешков по 25 кг,  обтянуты стрейч-пленкой).  Смесь упакована  в 3-х слойные бумажные мешки. Затворитель  (бишофит) поставляется в бочках по 200 литров или в пластиковых канистрах.

1.2.  Сухая строительная смесь выпускается по собственному патенту на изобретение № 2233255. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.09.574.П.1100 от 12.03.2008г., ТУ 5745-004-82166262-2004. Материал обязательной сертификации не подлежит. Строительная смесь негорючая, не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

Смесь сухая штукатурная радиоэкранирующая магнезиально-шунгитовая «АЛЬФАПОЛ  ШТ-1» В3.5  F35 Пк1-Пк2, ТУ 5745-004-82166262-2004, для устройства защитной штукатурки от электромагнитных полей промышленной частоты и полей радиочастотного диапазона стен и потолков.

Основные технические характеристики:

| Толщина одного слоя |  | от 10 до20мм |
| --- | --- | --- |
| Расход материала на слой 10 мм |  | 14 кг на 1м2 |
| Время пригодности раствора к использованию . |  | 40 мин |
| Температура применения от |  | +10˚С до +25˚С |
| Прочность на сжатие, не менее |  | 5 МПа |
| Прочность сцепления с бетоном, не менее |  | 1 МПа |
| Паропроницаемость |  | 0,024 мг/м час Па |
| Фракция максимальная |  | 2 мм |
| Теплопроводность |  | 0,96 Вт/м˚С |
| Морозостойкость, марка |  | F 35 |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-83 не более |  | 107 Ом-м |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-83 не более |  | 109 Ом-м |
| Категория горючести, ГОСТ30244-94 |  | НГ |

## 2. Общие положения

При работе по устройству штукатурки соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Толщина покрытия определяется проектом.  Растворную смесь  укладывают по сухому созревшему (1-3 месяца) бетонному основанию, или 28 суточной цементно-песчаной штукатурке.  Поверхность основания должна быть  чистой,  прочностью  не менее 10 МПа и влажностью не более 5%. Температура основания в процессе производства работ должна быть от +10°С до +25°С, а относительная  влажность  воздуха  не  более 60% на весь период выполнения работ. Уменьшение температуры основания (не ниже +10°С) замедляет процесс "схватывания" и удлиняет время набора прочности. Увеличение температуры приводит к ускорению «схватывания» и образованию волосяных трещин. На рабочем месте избегать местного перегрева отдельных участков основания (прямые солнечные лучи,  радиаторы отопления, воздуховоды и т.п.), а также сквозняков (первые 24 часа после оштукатуривания). Для обеспечения коэффициента экранирования не хуже 60 дБ («жёсткое экранирование») закрепить по периметру стен контур заземления, выполненный из медной полосы в соответствие «Правилам защиты от статического электричества». Далее прикрепить к стенам латунную (медную) сетку с ячейкой 2*2мм, обеспечивая нахлёст 50-100 мм. Стыки сетки пропаиваются с шагом 100-150 мм или проклеиваются токопроводящим клеем и прикрепляются дополнительно латунными саморезами.

Интенсивное просушивание допускается не ранее, суток после укладки материала с помощью теплого воздуха, направленного рассеянно вверх. Увлажнение покрытия во время твердения не допускается. В течение 7 суток после оштукатуривания не допускается его укрытие влагонепроницаемыми материалами, попадание на поверхность воды, красок, растворителей, извести, мела и т.п.

Цвет магнезиальной штукатурки колеблется в серых тонах (от серого  до темно-серого, почти чёрного).  Цветовая неоднородность  не отражается на прочностных характеристиках материала. Устройство чистовых  покрытий, а так же покраску (пропитку) магнезиальных штукатурок выполнять, руководствуясь Инструкциями на эти покрытия, но не ранее 7 суток после оштукатуривания, контролируя влажность оштукатуренной поверхности (не более 5%).

## 3. Организация и технология выполнения работ

Технологический процесс

3.1. Перед началом работ Заказчик должен передать Исполнителю:

- архитектурно-строительные чертежи;

-  границы устройства магнезиальных штукатурок в осях строительного объекта;

-  акты на скрытые работы по нижележащим конструктивным элементам оснований;

Принять по акту:

- сухое, очищенное  основание (возраст бетона - не менее 3 месяцев, цементно-песчаной штукатурки не менее месяца, влажность не более 5%,  прочность бетонного основания не менее 100 кг/см²), защищённое от попадания атмосферных осадков, грунтовых и паводковых вод;

-  места подключения оборудования: 380 В, 220 В,  в необходимых количествах;

-  место подключения к водопроводной сети;

-  места складирования материалов;

-  место  установки смесителя.

Таблица 1

Раздел 3.1. Выполнение подготовительных операций

| Наименование и последова- тельность технологических операций | Объем работ, м2 | Перечень машин и механизмов затраты времени, маш.-ч | Наименование строительных материалов потребность, кг, м, м3 и т.п. | затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр на наличие протечек, трещин и видимых дефектов основания | 100 | - | - | 0,17чел-ч |
| 2. Проверка прочности основания | 10 точек | Прибор для неразрушающего контроля прочности бетона типа: молоток Шмидта, прибор ОНИКС-2.5 или др. | - | 0,5чел-ч |
| 3. Проверка влажности основания | Не менее 3 точек | Влагомер строительных материалов типа ВИМС – 2.22 | - | 0,33чел-ч |
| 4. Простукивание основания стен и потолков на предмет отслоений | Не менее 10 точек | Молоток | - | 0,17чел-ч |
| 5. Очерчивание фрагментов стен подлежащих демонтажу и трещин, подлежащих расшивке | Выявлен ные | Мел (карандаш) | - | 0,33чел-ч |
| 6. Демонтаж отслоившихся фрагментов бетонного основания | Выявлен ные | Перфоратор, лопата, тачка | - | По факту |
| 7. Поверхность тщательно очистить от веществ, мешающих приклеиванию штукатурной смеси. | Выявлен ные | По типу веществ-загрязнителей, не удаляющихся фрезерованием | - | По факту |
| 8. Расшивка трещин, требующих омоноличивания | Выявлен ные | Перфоратор, углошлифовальная машина, металлическая щетка | - | По факту |
| 9. Ошкуривание поверхности бетонного основания | 100 | Угловая, ленточная, эксцентриковая шлифмашины | - | 3,5 чел-ч |
| 10. Обеспыливание бетонного основания | 100 | Щетка, промышленный пылесос | - | 2чел-ч |
| 11. Огрунтовка основания за 1-2 раза | 100 | Щетка (жесткий валик) | Грунтовка «АЛЬФАГРУНТ» | 0,33чел-ч х 2 раза. с просушкой каждого слоя 4-6 часов |
| 12. Заделка расшитых трещин и демонтированных участков основания | По факту | Растворомешалка (штукатурная станция или ручной миксер с числом оборотов в пределах 400 – 600 об/мин). Ёмкость для замеса 50-100 л. Ведро для раствора, ведро для затворителя, шпатель, правило | Сухая растворная смесь «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» | По факту. Выдержка после заделки трещин и демонтированных участков до основной штукатурки 3-4 часа. |
| 13. Для обеспечения коэффициента экранирования не хуже 60 дБ («жёсткое экранирование») закрепить по периметру стен контур заземления, выполненный из медной полосы в соответствие «Правилам защиты от статического электричества». Далее прикрепить к стенам латунную (медную) сетку с ячейкой 2*2мм, обеспечивая нахлёст 50-100 мм. Стыки сетки пропаиваются с шагом 100-150 мм или проклеиваются токопроводящим клеем и прикрепляются дополнительно латунными саморезами. | 100 | Перфоратор, шуруповёрт, паяльник | Сетка латунная (медная) 120м.кв., полоса медная – по факту, припой, латунные саморезы, токопроводящий клей по факту | 6 чел-ч |
| 14. Нивелировка основания и выставление маяков | Не менее 10 точек | Нивелир, рейка, маяки | - | 2чел-ч |

Таблица 2

Раздел 3.2. Выполнение основных  операций

| Наименование и последова- тельность технологических операций | Объем работ, м2 | Перечень машин и механизмов затраты времени, маш.-ч | Наименование строительных материалов потребность, кг, м, м3 и т.п. | затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приготовление рабочего раствора 2.1. Материал состоит из двух заводских компонентов и воды: - Мешок «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» - 25 кг; - Затворитель (бишофит); - Вода. В емкость (растворомешалку) вылить затворитель, долить ___ литров воды комнатной температуры (количество воды и затворителя указано в штампе на мешке), засыпать мешок сухой смеси и перемешать миксером в течении 2-3 мин. Дать отстояться 2-3 минуты, повторно перемешать до полной однородности. | 100, ( на слой 10 мм.) | Растворомешалка, (штукатурная станция или ручной миксер с числом оборотов в пределах 400 – 600 об/мин). Ёмкость для замеса 50-100 л. Ведро для раствора, ведро для затворителя, ареометр (шкала 1,18-1,24кг/л) для замера плотности затворителя. | 1400 кг (56 меш.) сухой смеси «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» без учёта нормы расхода и затворитель по норме, указанной в штампе на мешке | 6 чел-ч |
| 2. Обрызг поверхности штукатурной смесью или тщательное втирание штукатурной смеси в экранирующую сетку для создания адгезионного слоя | 100 | Кельма, полутёрок, правило, шпатель | Готовая растворная смесь | 8 чел-ч |
| 3. Укладка штукатурной смеси на подготовленную поверхность | 100 | Штукатурная машина, кельма, полутёрок, правило | Готовая растворная смесь | 16 чел-ч |
| 4. Выдержка оштукатуренного основания | - | - | - | Выдержка: до возможности механического контакта 8-10 часов; до покрытия лакокрасочными материалами 5-7 суток (по достижении основанием влажности 5%). |

3.3. Указания по применению

3.3.1. Сухая штукатурная смесь  АЛЬФАПОЛ ШТ-1 используется в качестве сухого компонента  растворной смеси на основе магнезита и шунгита. Сухая смесь  АЛЬФАПОЛ ШТ-1  предназначена для оштукатуривания стен и потолков.

3.3.2. Штукатурная смесь готовится на месте производства строительных работ с помощью растворосмесителя затворением сухой смеси раствором бишофита в пропорции, определяемой производителем. Точность дозирования компонентов 1% от массы.

3.3.3. Перемешивание смеси с затворителем (раствором бишофита) в растворосмесителе  производится до получения однородной массы по всему объему замеса. Время перемешивания определяется типом и характеристикой применяемого растворосмесителя.

3.3.4.  Не   допускается   использование  растворных   смесей   в   течение времени, превышающего 1 час с момента их приготовления.

3.4.5.    Расход смесей зависит от толщины штукатурного слоя.

4. Требования к качеству выполняемых работ

4.1. При приeмке работ по устройству штукатурки, согласно требованиям действующих нормативных документов, контролировать:
        - соответствие прочностных характеристик штукатурки проектным;
        - качество поверхности;
        - допустимость отклонений параметров по таблице 25 СНиП 3.03.01-87*, в частности:

|  | Параметр | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Местные неровности поверхности оштукатуренной стены при проверке двухметровой рейкой | 2-5 мм |

4.2. Приемку законченных штукатурок следует оформлять актом освидетельствования скрытых работ.

5. Контроль качества и приемка сухих смесей.

5.1. Контроль качества выполнения работ по устройству штукатурки стен производится на следующих этапах:
        - подготовительном;
        - основном (приготовления,  и укладки растворной смеси);
        - заключительном.
    
           5.2. На подготовительном этапе необходимо контролировать:
    - качество применяемых материалов для приготовления растворной смеси и их соответствие требованиям ТУ предприятия - изготовителя;

- поставляется в бумажных мешках, затворитель – в канистрах (бочках) – без срока хранения. Срок хранения  строительной смеси в сухом помещении в течение 6 месяцев с даты выпуска.
    - готовность растворо-смесительного и вспомогательного оборудования к производству работ;
    - правильность дозировки компонентов растворной смеси (по заводскому штампу на мешках)  в соответствии с указаниями проекта и условиями производства работ;
          5.3. Состав и технические характеристики  растворной  смеси должны быть подтверждены наличием паспорта-сертификата завода-изготовителя.  Состав, приготовление,  и методика укладки растворной смеси должны быть указаны в Инструкции по применению, нанесенной типографским способом на каждом мешке.

5.4. В процессе укладки  смеси необходимо контролировать:
        - качество сухой смеси (отсутствие комков, смерзания, сырости);
        - соблюдение норм дозирования  компонентов смеси (по штампу на мешке);

- плотность раствора бишофита -1,19 кг/дм3 (измеряется ареометром) 
        - толщину укладываемых слоев (по маякам);
        - температурный и влажностный режим помещения;

- температуру и влажность поверхности основания;

-  качество грунтования основания;
         5.5. Контроль качества уложенной штукатурной смеси состоит в проверке  отсутствия наплывов на поверхности покрытия, а также трещин, расслоений и неравномерной прочности покрытия  - после окончания схватывания (1,5-4 часа);
    На покрытии стен, в местах технологических стыков карт, примыканиях (к проёмам, колоннам) допускаются:

- разнотонность цвета покрытия;

- незначительные шероховатости на поверхности покрытия глубиной 1 – 2 мм.

5.6. Состав мероприятий на этапе выдерживания растворной стяжки:
    Во время набора эксплуатационной прочности (до 7 суток при температуре воздуха 20°С и относительной влажности воздуха 60%) не допускается:

- наличие сквозняков - 24 часа;

- механические нагрузки на стены - 8 часов;

- попадание на поверхность воды, красок, извести, мела и т.п.;

- укрытие готового покрытия влагонепроницаемыми материалами.

6. Транспортирование и хранение

6.1. Сухая смесь не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.

Упакованные сухие растворные смеси транспортируют всеми видами транспорта  в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки и крепления грузов.

6.2. Транспортная единица груза формируется комплектно:
- сухая смесь в мешках на деревянном поддоне - групповая упаковка. При
необходимости пакет мешков на поддоне оборачивают упаковочной пленкой
для устойчивости пакета, восприятия транспортных нагрузок и защиты от
атмосферных воздействий;

- затворитель (раствор бишофита) на деревянном поддоне в пластиковых (металлических) емкостях.

6.3. Транспортировка сухих растворных смесей может осуществляться при температуре от +50 до -50°С в любой климатической зоне. Не допускается попадания на мешки воды и других жидкостей.

6.4. Смесь должна храниться в упаковке изготовителя, в крытых, сухих помещениях с влажностью воздуха не более 60% при температуре не ниже +5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения ее от увлажнения.

6.5. Срок хранения сухих растворных смесей 6 мес. со дня их изготовления. По истечении срока годности смесь должна быть проверена на соответствие требованиям ТУ. В случае соответствия требованиям ТУ смесь может быть использована по назначению.

7. Указания по технике безопасности

7.1. Устройство штукатурок стен  зданий и сооружений производить с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "Строительное производство" ч.2, должностных инструкций.
       7.2. Ежедневно перед началом работ необходимо проверять состояние оборудования, инструмента, расходных материалов, тары. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.
       7.3. При перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электропривод смесителя должен быть обесточен. При перерывах в работе более 30 минут следует очистить (промыть водой) растворомешалку (смеситель, шланги, инструмент). Запрещается сливать бишофит и  готовый раствор в канализацию. 
       7.4. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием оборудования и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенностью рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением рабочими респираторов (на операции замеса смесей), перчаток и защитных касок.